## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | REKOSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY PAVILONU E, ZŠ A GYMNÁZIUM VÍTKOV
| Misto |  | Komenského 754, 749 01 Vítkov
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Základní škola a Gymnázium Vítkov p.o. |  |  |  | IČ:
|  |  | Komenského 754, |  |  |  | DIČ:
|  | 749 01 | Vítkov
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2024-03-10
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | REKOSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY PAVILONU E, ZŠ A GYMNÁZIUM VÍTKOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| Měření a Regulace | [8 empty] | Měření a Regulace
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| M65 | MTZ - Elektro a MaR |  |  | MON |  |  | 0
| D65 | Dodávka Elektro |  |  | HSV |  |  | 0
| D66 | Dodávka MaR-Periférie |  |  | HSV |  |  | 0
| D67 | Dodávka MaR-Řídicí systém |  |  | HSV |  |  | 0
| VRN | Vedlejší náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | REKOSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY PAVILONU E, ZŠ A GYMNÁZIUM VÍTKOV | [20 empty] | STA
O: |  | Komenského 754, 749 01 Vítkov | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M65 | MTZ - Elektro a MaR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00166 |  | 0 |  |  |  | 29.26 |  |  | DIL
1 | 650-00221478 | Demontáž stávajcí technologie MaR | hod. | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
2 | 650011111R00 | Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.371 | 7.42 |  |  | POL1_0
3 | 650010636R00 | Montáž trubky tuhé plastové D 20-25 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.7 |  |  | POL1_0
4 | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1 |  |  | POL1_0
5 | 650125641R00 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 volně | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 2.29 |  |  | POL1_0
6 | 210860222R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0905 | 2.26 |  |  | POL1_0
7 | 210860261R00 | Kabel speciální SYKFY 1-2 x2x 0,8 mm pevně uložený | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0905 | 7.24 |  |  | POL1_0
8 | 650122617R00 | Uložení vodiče Cu 6 mm2 volně | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0395 | 0.79 |  |  | POL1_0
9 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 2.53 |  |  | POL1_0
10 | 210190002R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 1.6 |  |  | POL1_0
11 | 2102022546 | Úprava rozvaděče NN pro napojení pl.kotelny | hod. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 210-103 | MTZ zapojení čidel | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
13 | 210-101 | Montáž periférií kotelny | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | čidlo zaplavení | [20 empty] | POP | čidlo zaplavení
|  | čidlo plynu a CO | [20 empty] | POP | čidlo plynu a CO
|  | houkačka | [20 empty] | POP | houkačka
|  | GSM | [20 empty] | POP | GSM
14 | 210190004R00 | Montáž-zapojení čerpadel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.65 | 2.65 |  |  | POL1_0
15 | 210-102 | Napojení BUP | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 210111011R00 | Zásuvka vodotěsná - provedení 2P+PE | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 549-10214R | Zástrčka vrchní rovná | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
18 | 550-502 | Napojení kotlů | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
19 | 550-503 | Servisní spuštění, zkoušky,testy | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | D65 | Dodávka Elektro |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03282 |  | 0 |  |  |  | 2.64 |  |  | DIL
20 | 550501 | Dodávka rozvaděče RA1, vč.výroby dle v.č.03 | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
21 | 34111000R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00208 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
22 | 34111030R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.00675 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
23 | 34121044R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYSTY 1x2x0,80 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
24 | 34121044R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYSTY 2x2x0,80 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
25 | 34121554R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.00175 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
26 | 34142187R | Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 zelený | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.0014 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
27 | 34571092R | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC d20-25 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.0011 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
28 | 553473900R | Žlab kabelový 50x50, vč. upevňovací techniky | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0.01246 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
29 | 34572172R | Lišta hranatá LHD 20x20, délka 2 m | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 550554879 | Přípojnice HOP | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 210220321RT1 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.0025 | 0 | 0 |  |  | 0.26417 | 2.64 |  |  | POL1_0
32 | 358890405R | Chránič proudový 1P-16A/30mA/typ AC,10kA, 1 fázový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
33 | 35822001015R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 16B-1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
34 | 34551476.AR | Zásuvka domovní vodotěsná 5518-2929 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00054 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
35 | 54910214R | Zástrčka vrchní rovná pro kotel | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
36 | 550500 | Drobný montážní materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | D66 | Dodávka MaR-Periférie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00023 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
37 | 34531502R | Čidlo Ni1000/5000ppm, Venkovní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 34531501R | Čidla Ni1000/5000ppm, příložné | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 405619512R | Termostat prostorové, teploty-spínací kontakt | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 405620 | Tlakové čidlo 0-6bar, 4-20mA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 405621 | Čidlo zaplavení -plováček | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 405623 | Kompaktní detektor METAN, I a II stupeň, 230V | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Napájení 230VAC.Přesnost vyhodnocení koncentrace detekovaného plynu 4mV Detekce ve 2 stupních 0,5% objemu(10%LEL) a 1% objemu(20%LEL) METANU. Optická signalizace.Vysoce selektivní.Vysoká stabilita | [20 empty] | POP | Napájení 230VAC.Přesnost vyhodnocení koncentrace detekovaného plynu 4mV Detekce ve 2 stupních 0,5% objemu(10%LEL) a 1% objemu(20%LEL) METANU. Optická signalizace.Vysoce selektivní.Vysoká stabilita
|  | Napájení 230VAC Zahřívací doba 3 minuty. Možnost připojení externího snímače. | [20 empty] | POP | Napájení 230VAC Zahřívací doba 3 minuty. Možnost připojení externího snímače.
|  | Průmyslové provedení krytí IP40 Rozměry: 200x150x55 | [20 empty] | POP | Průmyslové provedení krytí IP40 Rozměry: 200x150x55
43 | 405624 | Kompaktní detektor CO, I a II stupeň, 230V | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Napájení 230VAC. Přesnost vyhodnocení koncentrace detekovaného plynu 4mV Detekce ve 2 stupních 90ppm a 130ppm oxidu uhelnatého. Optická signalizace. Vysoce selektivní. Vysoká stabilita. Napájení 230VAC. Zahřívací doba 3 minuty. | [20 empty] | POP | Napájení 230VAC. Přesnost vyhodnocení koncentrace detekovaného plynu 4mV Detekce ve 2 stupních 90ppm a 130ppm oxidu uhelnatého. Optická signalizace. Vysoce selektivní. Vysoká stabilita. Napájení 230VAC. Zahřívací doba 3 minuty.
|  | Možnost připojení externího snímače. | [20 empty] | POP | Možnost připojení externího snímače.
|  | Průmyslové provedení krytí IP40 Rozměry: 200x150x55 | [20 empty] | POP | Průmyslové provedení krytí IP40 Rozměry: 200x150x55
44 | 405625 | Houkačka se signalizací 230V | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 550502 | STOP tlačítko kotelny | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | D67 | Dodávka MaR-Řídicí systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
46 | 480100 | Volně programovatelný regulátor DC1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 8× GO číslicový výstup 24 V/ 0,3 A ss. | [20 empty] | POP | 8× GO číslicový výstup 24 V/ 0,3 A ss.
|  | 8× GO číslicový vstup 24 V ss. / stř. | [20 empty] | POP | 8× GO číslicový vstup 24 V ss. / stř.
|  | 8× analogový vstup U / I / Ni1000 / Pt1000 | [20 empty] | POP | 8× analogový vstup U / I / Ni1000 / Pt1000
|  | 4× analogový výstup 0 V až 10 V | [20 empty] | POP | 4× analogový výstup 0 V až 10 V
|  | RS232, RS485 GO, Ethernet 10 / 100 Mbps | [20 empty] | POP | RS232, RS485 GO, Ethernet 10 / 100 Mbps
|  | Integrovaný webový server | [20 empty] | POP | Integrovaný webový server
|  | Slot na micro SD kartu | [20 empty] | POP | Slot na micro SD kartu
|  | Montáž na DIN lištu 35 mm | [20 empty] | POP | Montáž na DIN lištu 35 mm
47 | 480-103 | Aplikační SW regulace | DB | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VRN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
48 | VN100 | Výchozí revizní zpráva elektro | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
49 | VN101 | Mimostaveništní doprava | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
50 | VN103 | Dokumentace skutečného stavu | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END